Ръководство за употреба

на

Непрекъсваемо инверторно захранване (UPS) от Серия SX

с идеална синусоида на напрежението на изхода и дизайн за продължителна употреба

Моля прочетете внимателно ръководството преди да въведете този продукт в експлоатация.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Благодарим Ви, че избрахте това инверторно непрекъсваемо захранване (UPS) с идеална синусоида на изходното напрежение.

Това е ръководство за инсталиране и употреба на UPS-а. То включва важни инструкции за безопасна работа, правилна инсталация и употреба на UPS-а.

Този символ указва, че информацията е важна за Вашата безопасност и здраве при употреба на UPS.

Този символ указва, че информацията, предупрежденията и предложенията са важни.

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .............................................. | P4 |
| --- | --- |
| 2. ВЪВЕДЕНИЕ В ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И СВОЙСТВАТА НА UPS-а ....... | P5 |
| 3. СПЕЦИФИКАЦИИ ………............................................................................... | P6 |
| 4. ИНСТАЛИРАНЕ НА UPS-a |  |
| 4.1. РАЗОПАКОВАНЕ И ПРОВЕРКА ................................................................. | P7 |
| 4.2. РАЗПОЛАГАНЕ НА UPS-а …………............................................................. | P7 |
| 4.3. ЗАПОЗНАВАНЕ С UPS-а ……………........................................................... | P8 |
| 4.4. СВЪРЗВАНЕ КЪМ АКУМУЛАТОРА ………………………............................. | P11 |
| 4.5. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГЛАВНОТО ЗАХРАНВАНЕ (SX500-SX2000) ............... | P11 |
| 4.6. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГЛАВНОТО ЗАХРАНВАНЕ (SX3000-SX5000) ......... | P12 |
| 5. РАБОТА НА UPS-а | P12 |
| 5.1. ВКЛЮЧВАНЕ НА UPS-a…………………………………………………………. |  |
| 5.2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА UPS-a............................................................................... | P13 |
| 5.3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА .................................................................... | P13 |
| 5.4. РАБОТА НА UPS-a КАТО СТАБИЛИЗАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕТО ......... | P13 |
| 6. ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРА.................................................................. | P13 |
| 7. АЛАРМИ И ЗАЩИТИ | P14 |
| 7.1 АЛАРМА ЗА РЕЖИМ НА АКУМУЛАТОРА …………………………………… |  |
| 7.2 АЛАРМА ЗА НИСЪК ЗАРЯД НА АКУМУЛАТОРА И ИЗКЛЮЧВАНЕ ........... | P14 |
| 7.3 АЛАРМА И ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ ………............................................ | P14 |
| 7.4 АЛАРМА И ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ …….......................................... | P14 |
| 7.5 АЛАРМА ЗА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ ............................................................... | P14 |
| 8. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА UPS-а | P15 |
| 8.1 РЕГУЛЯРНИ ПРОВЕРКИ ………………………………………………………. |  |
| 8.2 ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ ……………...................................................... | P15 |
| 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ ................................... | P16 |

- ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения преди да използвате UPS-a.

• За да избегнете повреда на UPS-a, препоръчваме да го транспортирате в неговата оригинална опаковка.

• Поставете всички кабели на подходящо място, така че да не стъпвате върху тях или да не се спънете.

• Не изпускайте никакви материали (като клипсове, скоби и др.) в корпуса на UPS-а.

• При аварийни ситуации (повреда на корпуса, предния панел или мрежовите връзки, изпръскване с течности, изпускане на чужди материали в корпуса и т.н.), изключете UPS-а и разединете кабелите от захранването и от АКУМУЛАТОРА. Уведомете оторизираният център за поддръжка.

• Не свързвайте никакви консуматори към UPS-а, които надвишават обхвата на мощността му.

• UPS-а може да не работи правилно, ако амплитудата на напрежението на входа или съпротивлението е твърде голямо.

|  | Сечението на заземителният кабел трябва да се избере в съответствие с мощността на устройството. Всички заземителни клеми на свързаните към UPS-а консуматори трябва да се свържат към неговата заземителна клема и към земя. Липсата на заземяване или неправилно такова може да застраши живота и здравето на ползвателите и да доведе до неправилна работа на електрониката и дисплея. Използването на заземителен проводник с неправилно оразмерено сечение може да застраши живота и здравето ви, както и да доведе до повреди в оборудването. |
| --- | --- |
|  | Ремонт и поддръжка на UPS-а може да се извършва само от квалифициран персонал на оторизиран сервиз. Всеки опит за разглобяване и ремонт от ползвателя е на негов риск и за негова сметка. |
|  | Поставянето на постоянни магнити върху корпуса на UPS-а може да доведе до неправилна работа на управляващата електроника или до загуба на данни. |
|  | Специални предпазни мерки, когато за захранване на UPS-а се използва генератор: |
|  | - Капацитетът на изходящата мощност на генератора трябва да е по-висок от този на UPS-а, в противен случай UPS-а и генераторът може да не работят правилно; |
|  | - Изходната честота на генератора трябва да бъде в диапазона от 45 до 65Hz, а формата на вълната трябва да е синусоидална, в противен случай UPS-а и генераторът може да не работят правилно. |

- ВЪВЕДЕНИЕ В ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И СВОЙСТВАТА НА UPS-а

Инверторните UPS- и, серия PSN са специално проектирани да захранят всички домашни и офисни електрически уреди с електричество, когато мрежовото захранване е прекъснато. Уредът е оборудван  с най-новата линейна интерактивна технология, PWM технология, контролирана от процесор и напълно защитена модулна схема. Той е надежден резервен източник на захранване за всички видове товари.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 365х24 часа резервно захранване (Разработка за дълго резервно захранване)

Заряден ток до 15 А, позволяващ презареждане мощни акумулатори (100Аh - 200Аh) за кратко време.

- Идеална синусоида на напрежението на изхода

Приложима за всички видове товари, особено подходящи за консуматори, изискващи голям пусков ток (двигатели).

- Модулна схема, контролирана от процесор

Гарантира точност на изхода и защита

- Голям пълноцветен дисплей

Гарантира удобство при визуализацията на състоянието на UPS-a.

- Функция за автоматично регулиране на напрежението

Отличен за места, където напрежението в мрежата е изключително нестабилно.

- Трансформатор и модул, подходящ за тежък режим на работа

Високо ефективен трансформатор с медна намотка за тежък режим на работа и специално проектирана схема с възможност за голямо натоварване

- Интелигентна технология за зареждане

Осигурява пълно зареждане на акумулатора за кратко време, без наличие на щети

- Дизайн с осигуряващ пълна защита от:

Претоварване, прегряване, презареждане/изтощаване на акумулатора, предпазител за пренапрежение, защита от късо съединение.

- Защита при обратно свързване на акумулатора (опционално)

- Отлично представяне при консуматори с голям пусков ток - вентилатори и малки помпи.

Съвместим с генератори

- СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модел No | Мощност | Напрежение на акумулатора | Размери на уреда (ширина/височина/дълбочина) | Тегло (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SX500VA | 500VA/300W | 12VDC | 370x182x205mm | 5,1 |
| SX800VA | 800VA/480W | 12VDC | 400x198x250mm | 7,5 |
| SX1000VA | 1000VA/600W | 24VDC | 400x198x250mm | 10,3 |
| SX1500VA | 1500VA/900W | 24VDC | 400x198x250mm | 12,5 |
| SX2000VA | 2000VA/1200W | 24VDC | 400x198x250mm | 21,5 |
| SX3000VA | 3000VA/1800W | 48VDC | 430x210x350mm | 26,3 |
| SX5000VA | 5000VA/3000W | 48VDC | 430x210x350mm | 36,3 |

| Обхват на входящо напрежение | 140-275V~ |
| --- | --- |
| Обхват на входящата честота | 45-65Hz |
| Номинално изходно напрежение | 220V~ |
| Прецизиране на изходящо напрежение | Режим Акумулатор: ±5%; Режим Мрежа: ±10% |
| Изходяща честота | Режим Акумулатор: 50/60 Hz ±1% ; |
|  | Режим Мрежа: Синхронизирана с входящата честота |
| Форма на изходяща вълна | Идеална синусоида |
| Ефективност | Режим Акумулатор: >75% ; Режим Мрежа: >95% |
| Време за реакция | <8ms |
| Дисплей | Пълноцветен LED |
| Обхват на ток на заряд | до 15A |
| Защита | Претоварване, прегряване, презареждане/изтощаване на акумулатора, предпазител за пренапрежение, защита от късо съединение. |
| Аларми | Режим Акумулатор, ниско напрежение на акумулатора, претоварване, прегряване, други |
| Съвместимост с генератори | ДА |
| RS232 порт | Опционално |
| Стандарт за безопасност | CE (EMC+LVD), IEC62040 |
| Работна температура | -10°C - +40°C |
| Влажност | 10-90%, без кондензация |
| Температура за съхранение | -20°C - +45°C |
| Шум | <56dB, при пълно натоварване, на 1 м. разстояние от UPS-a |
| Клас на защита от прах и влага | IP20 |
| Клас на защита | I |

- ИНСТАЛИРАНЕ НА UPS-a

  - РАЗОПАКОВАНЕ И ПРОВЕРКА

При разопаковане, Вие ще намерите:

UPS.............................................1 бр.

Ръководство за употреба ……1 бр.

Гаранционна карта ……………1 бр.

Кабели за акумулатор ……..…1 чифт (допълнителни аксесоари)

Проверете информацията, описана на етикета, за да сте сигурни, че UPS е в съответствие с вашата поръчка за покупка.

Уверете се, че основното тяло на UPS не е повредено! Ако има някакви повреди, не го включвайте и не се опитвайте да го поправите сами! Свържете се незабавно с продавача или оторизирания дилър!

Запазете опаковката за бъдещ превоз!

  - РАЗПОЛАГАНЕ НА UPS-a

|  | Този модел UPS е проектиран за употреба единствено в закрити помещения! |
| --- | --- |

- Поставете UPS-а в хладно, сухо и чисто помещение.

- Поставете UPS-а в добре вентилирано помещение, на минимум 50 см от коя да е стена.

- Не го поставяйте върху нестабилни или вибриращи повърхности.

- Не го поставяйте в близост до прозорци, на прашно, влажно или студено място.

- Не го поставяйте в близост до пламъци или нагорещени повърхности.

- Не го поставяйте в близост до корозивни газове или течности.

- Работна температура (на помещението): -10°C  - +40°C

- Влажност (на помещението):: 10-90% (без кондензация)

- Работна надморска височина – до 1000 метра

Проектираната работна надморска височина на този UPS е под 1000 м. Ако мястото на монтаж е над 1000 м надморска височина, капацитетът на натоварване съответно ще намалее, както е показано на таблицата по-долу.

| Надморска височина (м) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимален % натоварване | 100% | 95% | 91% | 86% | 82% | 78% | 74% | 70% | 67% |

  - ЗАПОЗНАВАНЕ С UPS-а

- Изглед отпред (SX500VA-SX2000VA)

- Изглед отпред (SX3000VA-SX5000VA)

- Изглед отзад

  - СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

- Уверете се, че използвате правилния кабел за акумулатора. Свързващите кабели към акумулатора трябва да се изберат с такова сечение, че да гарантират провеждането на максималният заряден ток (над 15А).

Моля, вижте таблицата по-долу.

| Модел No. | Минимално сечение на кабелите към акумулатора |
| --- | --- |
| SX500VA | 10AWG / 5.26mm² (т.е. 6mm²) |
| SX800VA | 8AWG / 8.37mm² (т.е. 10mm²) |
| SX1000VA | 8AWG / 8.37mm² (т.е. 10mm²) |
| SX1500VA | 8AWG / 8.37mm² (т.е. 10mm²) |
| SX2000VA | 8AWG / 8.37mm² (т.е. 10mm²) |
| SX3000VA | 6AWG / 13.3mm² (т.е. 16mm²) |
| SX5000VA | 6AWG / 13.3mm² (т.е. 16mm²) |

- Уверете се, че напрежението на акумулатора е правилно избрано.

Стойността на напрежението на акумулатора, може да намерите написано в близост до двете клеми на устройството.

- Изключете напълно UPS от захранващата мрежа

- Свържете отрицателния полюс на акумулатора към отрицателния полюс на UPS-а (-) и съответно положителния полюс на акумулатора към положителния полюс на UPS-а (+).

|  | Този UPS е проектиран за продължителна работа и затова акумулатора трябва да е минимум 50Аh и със заряден ток минимум 13А. По-малките акумулатори ще се повреждат лесно и бързо. |
| --- | --- |

  - СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГЛАВНОТО (МРЕЖОВО) ЗАХРАНВАНЕ И КЪМ КОНСУМАТОРИТЕ - модели SX500 VA – SX2000 VA

- Включете захранващият кабел на UPS-а в контакта.

- Уверете се, че уредът, който ще свързвате към UPS-а е изключен преди това.

- Свържете уреда към външния изход (контакт) на UPS-а.

Ако има свързани два или повече уреди, уверете се, че общият капацитет на свързаните уреди не надвишава номиналния капацитет на UPS-а.

  - СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГЛАВНОТО (МРЕЖОВО) ЗАХРАНВАНЕ И КЪМ КОНСУМАТОРИТЕ - модели SX3000 VA – SX5000 VA

A. Уверете се, че ползвате правилните захранващи кабели

|  | Спецификации на входно/изходните кабели |
| --- | --- |
| Модел No. |  |
|  | Вход Мрежа 120-275VАС |
|  | Изход 220VАС |
| SX3000VA | 14AWG/2.075mm² (т.е. 2,5 mm²) |
| SX5000VA | 12AWG/3.332mm² (т.е. 4 mm²) |

B. Свържете кабелите към клемореда, както е показано в таблицата по-долу.

| L | N | L | N |  | + | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT | OUTPUT |  | BATTERY |
| ВХОД | ИЗХОД |  | АКУМУЛАТОР |

C. Уверете се, че уредите, които ще свързвате към UPS-а са изключени.

- Свържете захранващите кабели от мрежата към клеми “INPUT”, а изходящите кабели към консуматорите към клеми “OUTPUT”. Уверете се, че връзките са здраво затегнати!

Задължително свържете заземителната клема към заземителната инсталация!

- Ако има свързани два или повече уреди, уверете се, че общият капацитет на свързаните уреди не надвишава номиналния капацитет на UPS-а.

- РАБОТА С UPS-а

  - ВКЛЮЧВАНЕ НА UPS-a

Натиснете и задръжте бутона за включване / изключване, докато UPS-а издаде единичен звуков сигнал и се включи.

При модели SX3000VA и SX5000VA, преди да натиснете бутона за включване, трябва да включите входният прекъсвач.

След това включете всички желани уреди към UPS-а, един по един.

Ако желаете да свържете два или повече уреда, моля, включете най-големия в началото, а най-малкият -  последен, подредени според номиналната им мощност.

  - ИЗКЛЮЧВАНЕ НА UPS-а

Изключете уредите един по един, след което натиснете бутона за включване / изключване, докато UPS-а не издаде единичен звуков сигнал, и устройството се изключи.

|  | Дори ако изходът на UPS-а е изключен, той все още работи в режим на зареждане на акумулатора и реално не е напълно изключен. За да го изключите напълно, изключете UPS-а от мрежовото захранване. |
| --- | --- |

  - ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ

- Бутон за временно изключване на звука

В Режим Акумулатор натиснете и задръжте за около 2 секунди бутона MUTE за временно изключване на звука и звука ще затихне. Когато захранването от мрежата се възстанови, UPS-а ще премине автоматично в Режим Мрежа и в този случай звуковите сигнали също ще се възстановят.

- Бутон за постоянно изключване на звука

Натиснете ключа PERMANENT MUTE нагоре за да изберете функцията за изключване на звуковия сигнал. Тогава UPS-а ще спре да издава звукови сигнали изобщо. За да отмените тази функция, натиснете същия ключ надолу.

  - РАБОТА НА UPS-a КАТО СТАБИЛИЗАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Дори и акумулаторът да не е свързан, то UPS-а може да работи като стабилизатор на напрежението, като предлага регулирана защита от пренапрежение на свързаните уреди.

- ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРА

При правилно използване и поддръжка, животът на акумулатора може да продължи от три до шест години, в зависимост от времето на зареждане и температурата, така че редовната проверка и поддръжка са много необходими.

- Зареждайте акумулатора на всеки три месеца, ако не използвате UPS-а за дълго време. Времето за зареждане не трябва да е по-малко от 12 часа.

- Ако UPS-а работи непрекъснато в режим на захранване от мрежата повече от четири месеца, моля, разредете акумулатора до 50% от номиналният му капацитет, за да го запазите функционален по-дълго време.

- Повече подробности можете да намерите в ръководството за употреба на акумулатора.

- АЛАРМИ И ЗАЩИТИ

  - АЛАРМА ЗА РАБОТА В РЕЖИМ АКУМУЛАТОР

Когато UPS-а работи в Режим Акумулатор, той ще издава четворен прекъснат звуков сигнал на всеки 30 секунди.

  - АЛАРМА ЗА НИСЪК ЗАРЯД НА АКУМУЛАТОРА И ИЗКЛЮЧВАНЕ

UPS-а ще издава единичен звуков сигнал всяка секунда, когато акумулатора е с нисък заряд. Когато акумулаторът е с много нисък заряд, UPS-а ще издаде силен постоянен звук за около 20 секунди, след което автоматично ще се изключи.

  - АЛАРМА И ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

При прегряване на трансформаторната намотка:

- В режим на захранване на UPS-а от разпределителната мрежа (Режим Мрежа) ще се издава единичен звуков сигнал всяка секунда, без да се изключва изхода.

- В режим на захранване на UPS-a от акумулатор (Режим Акумулатор) се изключва изхода незабавно, UPS-a ще издава силен постоянен звук в продължение на 20 секунди и след това ще се изключи напълно.

  - АЛАРМА И ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ

При претоварване на UPS-a:

- В режим на захранване на UPS-а от разпределителната мрежа  (Режим Мрежа) ще се чува прекъснат звук на всяка секунда до нормализиране на товара.

- В режим на захранване на UPS-a от акумулатор (Режим Акумулатор):

- Ако товара е <110% спрямо номиналният, UPS-a ще работи

- Ако товара е >110% и <120% спрямо номиналният, UPS-a ще издава прекъснат звук всяка секунда в продължение на 20 секунди и ще прекъсне изхода автоматично. След това ще издава непрекъснат звук в продължение на още 20 секунди и ще се изключи напълно.

- Ако товара е >120% спрямо номиналният, UPS-a ще издаде непрекъснат звук в продължение на 20 секунди и ще се изключи.

  - КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ

- В режим на захранване на UPS-а от разпределителната мрежа, Автоматичният прекъсвач ще изключи входното напрежение веднага.

- В режим на захранване на UPS-a от акумулатор, UPS-a ще издава непрекъснат звук в продължение на още 20 секунди и ще се изключи напълно.

- ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА UPS-а

Този UPS по принцип не изисква специална техническа поддръжка, но ако искате да удължите живота му трябва да спазвате следните стъпки:

  - РЕГУЛЯРНИ ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖВАНЕ

-- Изключете напълно UPS-а от мрежата и акумулатора.

-- Използвайте памучна кърпа и почистващ препарат за да забършете корпуса на UPS-a и вентилационните му отвори.

  - ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖВАНЕ

-- Ако установите проблем или ненормална работа UPS-а, моля измерете и проверете входните и изходните параметри. Обърнете се към оторизиран сервиз или доставчика, при нужда.

-- Правете извънредни проверки и инспекции на функционалността на UPS-a в сезоните с гръмотевични бури.

-- Инспекциите и поддръжката не трябва да се извършват при включен и работещ UPS.

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ

| Проблем | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1. UPS-a преминава в режим на захранване от акумулатор, а има захранване от мрежата. | Входното напрежение или честотата на мрежата са извън номиналният обхват. | Изчакайте, докато входното напрежение или честотата се нормализират и влязат в граници. |
| 2. Не може да включите UPS-a при положение, че разполагате със захранване от мрежата. | Времето, за което натискате бутона за включване е прекалено малко. | Натиснете бутона и задръжте, докато чуете бипкащ звук. |
|  | Други | Свържете се с доставчика / производителя. |
| 3. Не може да включите UPS-a при положение, че разполагате със захранване от акумулатора. | Времето, за което натискате бутона за включване е прекалено малко. | Натиснете бутона и задръжте, докато чуете бипкащ звук. |
|  | Акумулаторът е изхабен. | Заредете акумулатора. |
|  | Свързващите кабели и връзки са разхлабени или разкачени. | Затегнете свързващите кабели. |
|  | Други | Свържете се с доставчика / производителя. |
| 4. Акумулаторът на се зарежда. | Акумулаторът е повреден. | Подменете акумулатора. |
|  | Зарядното е повредено | Свържете се с доставчика / производителя. |
| 5. Късо време на автономна работа (захранване от акумулатора) | Малко време за заряд на акумулатора. | Заредете акумулатора в продължение на минимум 10 часа. |
|  | Акумулатора е повреден | Подменете акумулатора. |
| 6. На дисплея се е появил символа за претоварване UPS-a издава прекъснат бипкащ звук. | UPS-а е претоварен | Изключете селективно ненужните консуматори. |
| 7. На дисплея се е появил символа за. UPS-a издава прекъснат бипкащ звук. | UPS-а прегрява | Изключете селективно ненужните консуматори. |
|  | Вентилационните отвори са блокирани или запушени. | Почистете вентилационните отвори. |
|  | Околната температура е прекалено висока. | Изключете UPS-a за около 30 минути и изчакайте да се охлади. Намалете консуматорите по възможност. |
|  | В някой от консуматорите има късо съединение. | Изключете повреденият консуматор и рестартирайте UPS-a. Ако проблемът продължава се свържете с доставчика / производителя. |
|  | Охлаждащият вентилатор е повреден и не работи. | Подменете го. |
| 8. Входният автоматичен предпазител се задейства. | UPS-а е повреден | Свържете се с доставчика / производителя |
| 9. Други. | Други | Свържете се с доставчика / производителя |